## Sheet1
福建师范大学旗山校区14-18号科研实验楼电梯询价需求条件与概况表
序号 | 内容 | （梯型、数量、规格、轿厢材质与基本需求）
一 | 项目名称 | 技术要求
1 | 楼栋号 | 14号楼 |  | 15号楼 |  |  | 16号楼 |  |  | 18号楼
2 | 梯号 | 14-DT1 | 14-DT2 | 15-DT3 | 15-DT1 | 15-DT2 | DT1 | DT2 | DT3 | DT1 | DT2 | DT5 | DT4 | DT3
3 | 梯型（用途） | 客梯兼载货 | 客梯兼无障碍 | 货梯兼消防 | 客梯兼消防兼无障碍 | 客梯兼消防 | 客梯 | 客梯兼无障碍 | 客梯兼消防 | 客梯兼消防 | 客梯 | 客梯兼消防 | 客梯 | 客梯兼无障碍
4 | 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 载重 (kg) | 2000 | 1350 | 2000 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
6 | 速度 (m/s) | 1 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
7 | 停站数 （层/站/门） | 5/5/5 | 5/5/5 | 13/13/13 | 13/13/13 | 12/12/12 | 12/12/12 | 13/13/13 | 13/13/13 | 13/13/13 | 12/12/12 | 13/13/13 | 12/12/12 | 13/13/13
8 | 贯通门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
9 | 不停层 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
10 | 服务楼层 | 1F-5F | 1F-5F | 负1F-12F | 负1F-12F | 1F-12F | 1F-12F | 负1F-12F | 负1F-12F | 负1F-12F | 1F-12F | -1F-12F | 1F-12F | 1F-12F
11 | 井道尺寸宽*深(mm) | 2900*3300 | 2600*2300 | 2900*3300 | 2600*2300 | 2600*2300 | 2600*2300 | 2600*2300 | 2600*2300 | 2600*2300 | 2600*2300 | 2600*2300 | 2600*2300 | 2600*2300
12 | 层高 | 1F-4F:3300 | 1F-4F:3300 | 负1F4200、1F4500、2至11F3900 |  | 1F4500、 2至11F3900 | 1F4500、 2至11F3900 | 负1F4200、1F4500、 2至11F3900 |  |  | 1F4500、 2至11F3900 | 负1F4200、1F4500、 2至11F3900 | 1F4500、 2至11F3900
13 | 基坑 深度 (mm) | 1600 |  | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1700
14 | 顶层净高/顶层井道高 (mm) | 4200 | 4200 | 3900/4350
15 | 提升高度 （m） | 13.2 | 13.2 | 49.2 | 49.2 |  | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准
16 | 控制方式(单控、并联、群控） | 单控 | 单控 | 单控 | 并联 |  | 并联 |  | 单控 | 并联 |  | 群控
17 | 轿厢内部宽*深（宽mm*深) | 1500X2700 | 2000X1500 | 1500X2700 | 2000X1500 | 2000X1500 | 2000X1500 | 2000X1500 | 2000X1500 | 2000X1500 | 2000X1500 | 2000X1500 | 2000X1500 | 2000X1500
18 | 轿厢净高度（mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
19 | 开门尺寸（宽mm*高mm) | 1500X2100 | 1000X2100 | 1500X2100 | 1000X2100 | 1000X2100 | 1000X2100 | 1000X2100 | 1000X2100 | 1000X2100 | 1000X2100 | 1000X2100 | 1000X2100 | 1000X2100
20 | 开门方式（中分、旁开） | 右旁开 | 中分 | 右旁开 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分
21 | 轿厢材质 | 后围壁的中区（宽度800～1000）须镜面不锈钢，其余围壁是发纹不锈钢。
22 | 地板材质/轿厢顶 | 轿厢地材须是高档的厚度4mm（弹性底层+高耐磨面层）整片PVC“地塑”/轿厢顶须简洁、明快，配置“方盘型”LED灯具。
23 | 首层厅门材质 | 发纹不锈钢
24 | 其余层厅门材质 | 发纹不锈钢
25 | 轿厢内操作面板材质/型号 | 发纹不锈钢
26 | 外面板材质/型号 | 发纹不锈钢
27 | 额外装修重量 | 各层均发纹不锈钢大门套，门套横截面为“乚 形”，正面宽150、侧面（门洞墙厚度理论值200）由中标方下料、加工前自行实测后确定。
二 | 项目名称 | 功能名称
1 | 上行轿厢超速保护 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
2 | 修正运行 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
3 | 马达过热保护 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
4 | 相位故障检测 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
5 | 运行时间监控 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
6 | 救助运行功能 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
7 | 轿厢非曳引移动监控 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
8 | 同步运行 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
9 | 轿厢应急照明 – 独立照明 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
10 | 紧急备用电池供电(供紧急照明，警铃) | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
11 | 警铃 – 轿顶/轿底 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
12 | 应急通话 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
13 | 检修运行 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
14 | 维修用开门按钮 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
15 | 机房内呼按钮 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
16 | 轿门限位开关 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
17 | 井道急停开关 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
18 | 控制柜内急停开关 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
19 | 轿顶急停开关 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
20 | 禁止外呼开关 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
21 | 轿厢限速器张紧块安全触点 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
22 | 内呼快速关门 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
23 | 外呼重新开门 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
24 | 门光幕保护 | 要求“欧美日进口光幕门保护”，光幕的光束点数为128.
25 | 安全触板保护 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求
26 | 精确再平层 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
27 | 提前开门 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
28 | 按钮黏滞监察 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
29 | 取消轿厢虚假召唤 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
30 | 反向内呼 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
31 | 外呼互锁 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
32 | 轿厢内照明 – 自动 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
33 | 轿内通风控制 – 自动 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
34 | 起动转矩预置 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
35 | 轿内照明监控 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
36 | 满载直驶 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
37 | 上下行高峰服务 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
38 | 上行高峰服务 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
39 | 下行高峰服务 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
40 | 外呼登记显示 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
41 | 超载警告功能 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
42 | 启动计数器 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
43 | 视频线缆 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
44 | 双击错误取消功能 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
45 | 消防运行功能 | 不要求 | 不要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 不要求 | 不要求 | 要求 | 要求 | 不要求 | 要求 | 不要求 | 不要求
46 | 无障碍功能: 语音报站功能、后壁扶手、盲文按钮 | 不要求 | 要求 | 不要求 | 要求 | 不要求 | 不要求 | 要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 要求
47 | 多方通话功能（总线制） | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求
48 | 个性功能要求
49 | 空调 | 均要求原装空调
50 | 轿内刷卡直达功能 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求
51 | 轿内多媒体液晶显示（10.4寸） | 每台均要求具有
52 | 轿内网络版液晶显示（10.4寸）
53 | 音频线缆 | 要求具有
54 | 断电再平层功能 | 要求具有
55 | 楼宇智能化接口（BA接口） | 要求具有
56 | 备注 | 电梯机房楼面未预留孔洞，电梯安装需要采用“无损钻(凿挖)所须孔洞”，以及其它各电梯机房因电梯设备安装所必须的基座(支墩)和锚栓均包含在投标报价内